Рекомендации по перепрограммированию процессора на плате CPU PFPC-3022Е для работы с программным пакетом для мониторинга и управления модульной системой «PROFLEX» версии 2.3.0.

- На компьютер установите программу-программатор для микропроцессора. Для этого запустите файл Setup.exe из каталога flip_2-2-4.

- COM порт компьютера соедините с разъемом RS-485/232 слота, в котором расположен процессор PFPC-3022 (схема кабеля для подключения приведена на рисунке ниже);

- Достаньте из корзины PROFLEX плату CPU PFPC-3022.

- На плате CPU установите джампер на разъем Х15.

- Установите плату процессора обратно в корзину и включите питание (если оно было выключено).

- Запустите на компьютере установленную ранее программу-программатор FLIP.

- В открывшемся окне программатора нажмите кнопку Select device. В открывшемся окне выберите AT89C51ED2.

- Нажмите кнопку Set communication и в появившемся меню выберите RS232.

- В открывшемся окне установите COM порт, к которому подключено устройство и скорость (Baud) 38400 и нажмите кнопку Connect. Если соединение произошло успешно, то все секции окна программы станут активными. Если соединение не установлено (будет выведено окно с сообщением об ошибке), то необходимо проверить правильно ли выбран СOM порт, хорошо ли стоит джампер в разъеме Х15 платы CPU, и после этого выключить и включить питание корзины или нажать кнопку RESET на плате CPU, а затем повторить пункты 5-8 заново.

- После установки соединения нажмите кнопку Load HEX file и в появившемся окне выбора файла найдите присланный Вам файл cpu_3u.hex и загрузите его в программу программатор.

- В секции Operations Flow установите галочки во всех 4 пунктах (Erase, Blank Check, Program, Verify) и нажмите кнопку Run. Дождитесь, когда все галочки станут зеленые, а в нижней статусной строке появится надпись Memory verify pass (Если при программировании произошла ошибка, то выключите питание корзины, а затем снова включите его и повторите пункты 7-10).

- Если устройство запрограммировано успешно, то закройте программу Flip на компьютере, достаньте из корзины плату CPU, снимите джампер Х15, установите плату процессора обратно в корзину. Устройство готово к дальнейшему использованию.